## predmer
6.6.9. PREDMER I PREDRAČUN
potrebne opreme i radova na izradi instalacije centralnog grejanja i klimatizacuje
A. INSTALACIJA CENTRALNOG GREJANJA I KLIMATIZACIJA
1.1 | Nabavka, isporuka i montaža kasetno-ventilo konvektora (fan coil), sa četvorostranim istrujavanjem, u kompletu sa fleksibilnim vezama i cevastom termoizolacijom sa parnom branom za cevi, za povezivanje uređaja na cevnu mrežu, sa konzalama za učvršćenje istih o građevinske konstrukcije, proizvod "Midea", sledećih tipova:
| MKD 300 |  | kom | 8 | x | =
1.2 | Nabavka, isporuka i ugradnja industrijskih toplovodnih kalorifera, tipa TOP VENT DHV, kapaciteta grejanja zavisno od izbora brzine ventilatora, proizvod ''HOVAL'' - Bečej, ili sličnih, u kompletu sa konzalama za učvršćenje istih o građevinske konstrukcije, sledećih tipova i veličine:
| DHV-6 |  | kom | 2 | x | =
1.3 | Nabavka, isporuka i ugradnja kuglastih ventila sa holenderom, proizvod ''Hydrosfer'' - Češka, ili sličnih, sledećih dimenzija:
| DN20PN6 |  | kom | 8 | x | =
| DN32PN6 |  | kom | 2 | x | =
1.4 | Nabavka, isporuka i ugradnja kuglastih ventila sa holenderom i ispustom, proizvod ''Hydrosfer'' - Češka ili sličnih, sledećih dimenzija:
| DN20PN6 |  | kom | 8 | x | =
| DN32PN6 |  | kom | 2 | x | =
1.5 | Nabavka, isporuka i ugradnja plastificiranih aluminijumskih (Pex-Al-Pex) cevi Ø16x2mm, za instalaciju podnog grejanja, proizvod "Herz" ili slično |  | m | 1600 | x | =
1.6 | Ivična izolaciona traka za prijem dilatacija poda u sistemu podnog grejanja |  | m | 320 | x | =
1.7 | Nabavka, isporuka i ugradnja metalnih plastificiranih ormana sa bravicom i ključem za smeštaj kolektora i ventila, proizvod "Herz" ili sl., sledećih dimenzija:
| 750x450x110mm |  | kom | 4 | x | =
1.8 | Nabavka, isporuka i ugradnja komplet razdelnika i sabirnika sa integrisanim ventilima za priključak grejnih tela, odzračnim i ispusnim ventilima sa završnim čepovima, držačima i kompresionim spojnicama (press holender) na ulazu i izlazu izolovan izolacijom sa parnom branom debljine 13 mm, proizvođač "Herz", ili slično:
| - Ø1" sa četiri priključka od 1/2" | kompl. | kom. | 2 | x | =
| - Ø1" sa šest priključka od 1/2" | kompl. | kom. | 1 | x | =
| - Ø1" sa sedam priključka od 1/2" | kompl. | kom. | 1 | x | =
1.9 | Nabavka, isporuka i montaža loptastih ventila sa leptirastom ručicom, na ulazu u kolektor sledećih dimenzija:
| DN20 PN6 (R3/4") |  | kom. | 4 | x | =
1.10 | Nabavka, isporuka i montaža loptastih ventila sa leptirastom ručicom, na ulazu u kolektor sledećih dimenzija:
| DN25 PN6 (R1") |  | kom. | 4 | x | =
1.11 | Nabavka, isporuka i montaža hvatača nečistoće za ulazu u kolektor sledećih dimenzija:
| DN20 PN6 (R3/4") |  | kom. | 4 | x | =
1.12 | Nabavka, isporuka i montaža kosog balansnog ventila na izlazu iz kolektora sledećih dimenzija:
| DN20 PN6 (R3/4") |  | kom. | 4 | x | =
1.13 | Nabavka, isporuka i montaža kompresionih spojnica za vezu sa cevnim kolektorom i sa radijatorskim ventilom i navijkom sledećih dimenzija:
| Ø16/DN15 (R1/2") |  | kom. | 84 | x | =
1.14 | Isporuka i ugradnja crnih šavnih ili bešavnih cevi i izrada cevne mreže za razvod tople vode
| DN 20 |  | m | 100 | x | =
| DN 25 |  | m | 30 | x | =
| DN 32 |  | m | 130 | x | =
| DN 40 |  | m | 140 | x | =
| DN 50 |  | m | 66 | x | =
1.15 | Za fiting, spojni i zaptivni materijal i drugi sitnopotrošni materijal uzima se 50% od pozicije 1.14 |  |  | 0.5 | x | =
1.16 | Izolacija cevne mreže fanc oil grejanja sunđerastom elastomernom izolacijom, debljine 13 mm, sledećih dimenzija:
| DN 20 |  | m | 30 | x | =
| DN 25 |  | m | 100 | x | =
| DN 32 |  | m | 18 | x | =
| DN 40 |  | m | 18 | x | =
1.17 | Nabavka, isporuka i montaža cevi od PPR, tip "PPR PN20", proizvod "PILSA" ili slično, za potrebe kondez mreže. Stavkom obuhvaćeni fazonski komadi, spojno-zaptivni materijal i elementi za nošenje. |  |  |  |  | 0
| Ø20x3,4 | m' | m | 50 | x | =
| Ø25x4,2 | m' | m | 10 | x | =
1.18 | Isporuka i montaža odzračnih lonaca sa slavinom sledećih dimenzija
| Ф 150, L=250 mm |  | kom | 6 | x | =
1.19 | Dvostruko miniziranje cevne mreže, kliznih i čvrstih oslonaca. Pre miniziranja cevi očistiti od korozije i maltera |  | m | 300 | x | =
1.20 | Farbanje cevne mreže bojom otpornom na visoke temperature |  | m | 300 | x | =
1.21 | Ispitivanje grejnih tela i cevne mreže na hladni vodeni pritisak |  | paušal
1.22 | Pripremno završni radovi, bušenje rupa i krpljenje, uzima se 5% od do sada navedenih radova |  |  | 0.05 | x | =
ukupno A:
B. PODSTANICA - KOTLARNICA
2.1 | Nabavka, isporuka i montaža toplotne pumpe voda - voda proizvod "Alfa Klima", tipa AK TP 500-1 WW industrijska varijanta, namenjena direktnom korišćenju bunarske vode (nije neophodan međuizmenjivač), sledećih karakteristika:
Rashladni kapacitet: 112.2 kW
Apsorbovana snaga: 27 kW
Režim hlađenja: 12/7 oC
Temperatura primarnog kruga: 14 oC
Grejni kapacitet pri režimu 30/35 oC: 147 kW
Apsorbovana snaga: 27.1 kW
Grejni kapacitet pri režimu 40/45 oC: 139 kW
Apsorbovana snaga: 34 kW
Temperatura primarnog kruga vode: 14/9 oC
|  |  | kom | 1 | x | =
2.2 | Nabavka, isporuka i ugradnja klima komore tip KK1, proizvod „Termovent-komerc”-Beograd,tipa AHU003961 - KK-STD-12.09.SA.FB.RB.VB.SA / KK-STD-12.09.SA.FB.RB.GA/HA.VB.SA u kompletu sa ormanom automatike za napajanje, opremom u polju i puštanjem u rad. |  | kom | 1 | x | =
2.3 | Nabavka, isporuka i ugradnja frekventno regulisanih cirkulacionih pumpi, proizvod ''DAB'' - Italija, u kompletu sa kontraprirubnicama, spojnim i zaptivnim materijalom, ili slično, sledećih tipova:
| EVO PLUS SMALL 110/180 XM |  | kom | 8 | x | =
2.4 | Nabavka, isporuka i ugradnja cirkulacionih pumpe, proizvod ''GRUNDFOS'' - Danska, za dopremanje vode za napajanje toplotne pumpe, u kompletu sa kontraprirubnicama, spojnim i zaptivnim materijalom, ilik slično, sledećih tipova:
| SP 46-1 |  | kom | 1 | x | =
2.5 | Isporuka i montaža ventila sigurnosti sa oprugom, baždarenog na pritisak otvaranja 2.5 bar DN32 NP16 |  | kom | 1 | x | =
2.6 | Isporuka i montaža ventila za zatvaranje sa prirubnicama, sledećih dimenzija:
| DN32 NP16 |  | kom | 5 | x | =
| DN40 NP16 |  | kom | 5 | x | =
| DN50 NP16 |  | kom | 5 | x | =
| DN65 NP16 |  | kom | 23 | x | =
2.7 | Isporuka i montaža razdelnika tople vode dimenzije Ф 200, L=1800 mm, sa priključcima prema tehničkoj dokumentaciji: |  | kom | 1 | x | =
2.8 | Isporuka i montaža sabirnika tople vode dimenzije Ф 200, L=1500 mm, sa priključcima prema tehničkoj dokumentaciji: |  | kom | 1 | x | =
2.9 | Isporuka i montaža hvatača nečistoće sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivnim i veznim elementima, sledećih dimenzija:
| DN65 NP16 |  | kom | 1 | x | =
2.10 | Isporuka i ugradnja crnih šavnih ili bešavnih cevi i izrada cevne mreže u kotlarnici-podstanici
| DN 20 |  | m | 8 | x | =
| DN 25 |  | m | 4 | x | =
| DN 32 |  | m | 10 | x | =
| DN 40 |  | m | 10 | x | =
| DN 50 |  | m | 10 | x | =
| DN 65 |  | m | 26 | x | =
2.11 | Za fiting, spojni i zaptivni materijal i drugi sitnopotrošni materijal uzima se 50% od pozicije 2.10 |  |  | 0.5 | x | =
2.12 | Nabavka, isporuka i montaža cevi od PPR, tip "PPR PN20", proizvod "Petrohemija" ili slično, za potrebe izrade napojne mreže za toplotnu pumpu (napajanje i odvod). Stavkom obuhvaćeni iskop kanala i zatrpavanje peskom, fazonski komadi i spojno-zaptivni materijal. |  |  |  |  | 0
| DN65 NP16 | m' | m | 60 | x | =
2.13 | Isporuka i montaža manometra |  | kom | 1 | x | =
2.14 | Isporuka i montaža bimetalnog termometra, opsega merenja 0-60°C |  | kom | 9 | x | =
2.15 | Isporuka i montaža odzračnih lonaca sa slavinom sa ugrađenim kugla ventilima DN10 i cevi l=2m, sledećih dimenzija
| Ф 150, L=250 mm |  | kom | 4 | x | =
2.16 | Isporuka i montaža radijatorskih slavina za punjenje i pražnjenje instalacije dimenzija
| DN20NP6 |  | kom | 2 | x | =
2.17 | Nabavka, isporuka i montaža akumulatora tople vode-"bafera" , zapremine V=3.000 l, termoizolovanog izolacijom sa parnom branom, proizvod "Eko star", Knjaževac ili slično. |  | kom | 1 | x | =
2.18 | Nabavka, isporuka i montaža jonskog omekšivača vode „Elting” Beograd, kapaciteta 0,35÷1,81 m3/h . |  | kom | 1 | x | =
2.19 | Izolacija cevne mreže u podstanici - kotlarnici sunđerastom elastomernom izolacijom, debljine 13 mm. |  | m2 | 20 | x | =
2.20 | Aparat za gašenje požara S-9 |  | kom | 1 | x | =
2.21 | Ispitivanje instalacije na hladni vodeni pritisak |  | paušal
2.22 | Puštanje sistema u rad (topla proba) i uregulisavanje |  | paušal
2.23 | Izrada elektroinstalacije u kotlarnici i povezivanje pumpi |  | kom | 1 | x | =
2.24 | Pripremno-završni radovi, razrada projekta, transport materijala i organizacija gradilišta, uzima se 5% od vrednosti radova |  | 0.05 |  | x | =
ukupno B:
C. VENTILACIJA
3.1 | Nabavka, isporuka i ugradnja vrtložnih difuzora tip JR-AR 400/16 u kompletu sa plenumom proizvod "Aerogrammi" ili slično za ubacivanje vazduha | kom. | kom | 36 | x | =
3.2 | Nabavka, isporuka i ugradnja dvorednih rešetki tip T2PD 450x250 mm u kompletu sa plenumom proizvod "Aerogrammi" ili slično za izvlačenje vazduha | kom. | kom | 28 | x | =
3.3 | Izrada i ugradnja ventilacionih kanala za ubacivanje i izvlačenje vazduha, kanala svežeg vazduha, kao i kanala za izbacivanje odpadnog vazduha iz sale. Kanale raditi od pocinkovanog lima debljine prema tehničkim normativima za ovu vrstu radova. Obračun će se vršiti po "kg" ugrađenog materijala a u šta su uračunati i nosači, držači, prirubnice, spojni i zaptivni materijal. U cenu je uračunato i miniziranje i farbanje prirubnica i elemenata za nošenje i vešanje kanala sa prethodnim čišćenjem od korozije.
|  | kg | kg | 2850 | x | =
3.4 | Nabavka, isporuka i ugradnja sunđeraste elastomerne samolepljive i samogasive izolacije sa parnom branom, za izolovanje kanala za ubacivanje vazduha, debljine 10 mm. | m2 | m2 | 320 | x | =
3.5 | Nabavka, isporuka i ugradnja fiksne žaluzine BN, sa okapnicom za odvođenje i zaštitnom mrežom, sledećih dimenzija:
| BN 800x1200 mm | kom | kom | 2 | x | =
ukupno C:
REKAPITILACIJA
1. | A. INSTALACIJA CENTRALNOG GREJANJA
2. | B. PODSTANICA - KOTLARNICA
3. | C. VENTILACIJA
UKUPNO:
NAPOMENA: Cene su date bez uračunatog PDV-a
ZBIRNA REKAPITULACIJA:
AG radovi:
VIK radovi:
Zaštita od požara:
Elektro radovi:
Signalne instalacije:
Centralno grejanje i klimatizacija:
UKUPNO BEZ PDV:
Projektant:
Zoran Stevanović, dipl.maš.inž.