## Sheet1
3.6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA
3.6.1.PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
OBJEKAT: Rekonstrukcija bivše fabrike "Femid"
MESTO: Bela Palanka
INVESTITOR: Opština Bela Palanka, Karađorđeva 28, Bela Palanka
R.B. | VRSTA RADOVA | j.m. | Količina |  | Cena |  | Ukupno
A. PRIPREMNI RADOVI
1 | Obeležavanje i snimanje trase. Pre početka radova izvođač radova je dužan da izvrši obeležavanje trase na terenu i snimi podužni profil. Dalje u ovoj poziciji treba da utvrdi vizuelno i na osnovu raspoložive dokumentacije, položaj drugih izvedenih ili projektovanih podzemnih instalacija da bi se izbegle neželjene havarije ili izvršila potrebna usklađiavnja.
| Obračun po m1. | m¹ | 215.3 | x |  | = |  | 215.3
2 | Rušenje kolovozne konstrukcije ili drugih saobraćajnih površina sličnih konstrukcija i uklanjanje materijala sa dela trase na koji će se privremeno odlagati materijal iz iskopa ili utovar i odvoz na deponiju i dovođenje u prvobitno stanje. | [6 empty] | 121.388
| Obračun po m². | m² | 121.39 | x |  | =
3 | Rušenje podova u objektu i uklanjanje materijala sa dela trase na koji će se privremeno odlagati materijal iz iskopa ili utovar i odvoz na deponiju i dovođenje u prvobitno stanje.
| Obračun po m². | m² | 28 | x |  | = |  | 28
UKUPNO PRIPR. RAD.:
B. ZEMLJANI RADOVI
[8 empty] | vod | kanal
4 | Mašinski iskop rova za polaganje cevi u materijalu II i III kategorije, širine do 0,6 m. Dubina iskopa do 2 m. Iskop izvršiti sa pravilno odsecanjem bočnih strana do tražene kote dna sa tačnošću do ± 5 cm. Iskopanu zemlju odbaciti od ivice rova na daljinu od 1,0 m. Planirano je da se od ukupnog iskopa,80% iskopa mašinski. | [6 empty] | 214 | 107
Obračun po m³.
| - vodovod | m³ | 102.72 | x |  | = |  | 102.72
| - kanalizacija | m³ | 51.36 | x |  | = |  |  | 51.36
5 | Ručni iskop rova za polaganje cevi u materijalu II i III kategorije. Ručni iskop se planira za pravilno oblikovanje bočnih strana i dna rova. Planirano je da se od ukupnog iskopa, 20% iskopa ručno.
Obračun po m³.
| - vodovod | m³ | 25.68 | x |  | = |  | 25.68
| - kanalizacija | m³ | 12.84 | x |  | = |  |  | 12.84
6 | Planiranje dna rova kanalizacije. Prokopana mesta se moraju nasuti krupnijim peskom ili šljunkom i propisno nabiti pre ubacivanja peska za posteljicu cevi.
| Obračun po m². | m² | 64.2 | x |  | = |  |  | 64.2
7 | Proširenje rova na delu iskopa, za šahtu. Dubina iskopa do 2 m.
| Obračun po m³. | m³ | 13.81 | x |  | = |  |  | 13.808
8 | Nabavka, transport, ubacivanje u rov, razastiranje i planiranje u slojevima sa nabijanjem sitnog rečnog peska ispod i iznad cevi.
Obračun po m³.
| - vodovod | m³ | 38.52 | x |  | = |  | 38.52
| - kanalizacija | m³ | 19.26 | x |  | = |  |  | 19.26
9 | Nabavka, transport i ugradnja šljunka preostalog dela rova i prostora oko objekata. Zatrpavanje izvršiti posle montaže i ispitivanja cevodovoda i izgradnje svih planiranih objekata. Nasipanje i razastiranje materijala u rovu vršiti u slojevima. po 30 cm.
Obračun po m³.
| - vodovod | m³ | 89.88 | x |  | = |  | 89.88
| - kanalizacija | m³ | 54.94 | x |  | = |  |  | 54.94
10 | Zatrpavanje preostalog dela rova zemljom iz iskopa. Zatrpavanje izvršiti posle montaže i ispitivanja cevodovoda i izgradnje svih planiranih objekata. Nasipanje i razastiranje materijala u rovu vršiti u slojevima. po 30 cm.
Obračun po m³.
| - vodovod | m³ | 13.81 | x |  | = |  | 13.808
11 | Odvoz viška zemlje motornim vozilom na daljinu do 3 km na deponiju koju odredi nadzorni organ. U jediničnu cenu uračunat je utovar, transport, istovar i razastiranje na deponiji.
Obračun po m³.
| - vodovod | m³ | 128.4 | x |  | = |  | 128.4
| - kanalizacija | m³ | 72.84 | x |  | = |  |  | 78.008
UKUPNO ZEMLJ. RAD.:
C. GRAĐEVINSKI RADOVI
12 | Probijanje rupa temeljnog zida u objektu, na mestu prolaska instalacija vodovoda i kanalizacije. instalaciju.
| Obračun po kom. | kom | 7 | x |  | = |  |  | 7
13 | Izrada revizionih silaza od prefabrikovanih armirano-betonskih elemenata unutrašnjeg prečnika 1,0m i završnog konusnog elementa prečnika 0,6m i visine 0,6m.Iznad prstena izbetonirati ploču d=15cm, armirati je u obe zone i oba pravca sa Ø 12/10 cm. Dno šahte mora biti izbetonirano. Na zidu šahte ugraditi penjalice na svakih 30 cm.
| Obračun po m¹. | m¹ | 4.5 | x |  | = |  | 4.8
14 | Izrada vodovodnog šahta, dimenzija 3,4x1,2m, visine1,5m, od betona MB-30 u dvostranoj oplati. sa debljinom zidova od 20cm i ploča 15cm. Unutrašnje površine se malterišu cementnim malterom. Na svakih 30cm po dubini ugraditi penjalice DIN 1212. Sve komplet sa oplatom i armaturom. Date su unutrašnje dimenzije.
| Obračun po kom. | kom | 1 | x |  | =
15 | Nabavka i ugradnja liveno-gvozdenih šaht poklopaca, prečnika 60 cm, nosivosti 400 KN.
Obračun po kom.
| - kružni | kom | 5 | x |  | = |  | 5
UKUPNO GRAĐ.RADOVI:
D. VODOVOD
16 | Demontaža postojeće vodovodne cevi. Demontirati cevi, utovariti i odvesti na deponiju.
| Obračun po m1. | m1 | 20 | x |  | =
17 | Nabavka i montaža vodovodnih HDPE cevi za radni pritisak za 10 bara, u već iskopane rovove. Jediničnom cenom obuhvaćeno je sav neophodan spojni materijal. Spajanje cevi vršiti spojnicama na elektrofuziono zavarivanje.
Obračun po m¹.
| - DN 125 mm. | m¹ | 132 | x |  | = |  | 131.9 |  | 1584
| - DN 90 mm. | m¹ | 69 | x |  | = |  | 69
| - DN 63 mm. | m¹ | 8 | x |  | = |  | 7.8
| - DN 32 mm. | m¹ | 47 | x |  | = |  | 46.4
18 | Nabavka i montaža vodovodnih polipropilenskih cevi PPR PN20 sa potrebnim fazonskim komadima - fitinzima, u sanitarnim čvorovima I kuhinji razvod po zidovima izvesti ispod maltera. Jediničnom cenom obuhvaćeno je sav neophodan spojni materijal.
Napomena: d - spoljašnji prečnik cevi Ø - unutrašnji prečnik cevi
Obračun po m¹.
| - DN 32 (Ø 25). | m¹ | 2 | x |  | = |  | 1.8
| - DN 25 (Ø 20) | m¹ | 18 | x |  | = |  | 17.8
| - DN 20 (Ø 15) | m¹ | 36 | x |  | = |  | 35.9
19 | Nabavka i montaža PP-R ventila na razvodima hladne vode.
Obračun po kom.
| - Ø 1" mm. | kom | 1 | x |  | = |  | 1
| - Ø 3/4" mm. | kom | 3 | x |  | = |  | 3
| - Ø 1/2" mm. | kom | 10 | x |  | = |  | 10
20 | Nabavka i montaža ugaonih ventila kod vodokotlića.
| Obračun po kom. | kom | 9 | x |  | =
21 | Nabavka i montaža ventila kod pisoara.
| Obračun po kom. | kom | 2 | x |  | =
22 | Nabavka i montaža pocinkovanih cevi kao razvod za požarne hidrante koji se postavljaju vidno po zidu i stubovima. Jediničnom cenom obuhvaćeni su svi potrebni fazonski delovi.
Napomena: d - spoljašnji prečnik cevi Ø - unutrašnji prečnik cevi
Obračun po m¹.
| - Ø 50 mm. | m¹ | 16 | x |  | = |  | 15.6
23 | Nabavka, transport i montaža PE fazonskih komada, NP 10 bari Zavarivanje fazonskih komada raditi elektrofuziono varenjem.
Obračun po kom.
| Frialoc DN 90 | kom | 5 | x |  | =
| KHP DN 63 | kom | 1 | x |  | =
| DAV (Kit) DN 125/32 | kom | 1 | x |  | =
| BE+BFL DN 125 | kom | 1 | x |  | =
| BE+BFL DN 90 | kom | 3 | x |  | =
| T komad DN 125 | kom | 1 | x |  | =
| T komad DN 90 | kom | 3 | x |  | =
| BT red DN 125/90 | kom | 3 | x |  | =
| BT red DN 125/63 | kom | 1 | x |  | =
| UB DN125 | kom | 9 | x |  | =
| UB DN 90 | kom | 7 | x |  | =
| UB DN 63 | kom | 3 | x |  | =
| MR DN125/90 | kom | 2 | x |  | =
| MR DN 90/63 | kom | 4 | x |  | =
| BR DN 90/63 | kom | 1 | x |  | =
| W 90° DN 125 | kom | 4 | x |  | =
| W 90° DN 32 | kom | 4 | x |  | =
| WF 90° DN 90 | kom | 3 | x |  | =
| BW 90° DN 63 | kom | 5 | x |  | =
| MV DN 63 | kom | 3 | x |  | =
| MUN DN 63 | kom | 6 | x |  | =
| MUN DN 32 | kom | 1 | x |  | =
| ugradbena garnitura | kom | 7 | x |  | =
| livena kapa 7kg | kom | 7 | x |  | =
24 | Nabavka, transport i montaža zidnih protivpožarnih hidranata kao i spajanje na dovod vode. Hidranti su tipski u metalnom sandučetu veličine 50*50*16cm sa mesinganom protivpožarnom holender slavinom mlaznicom i sa trevira crevom dužine 15m.
| Obračun po kom. | kom | 6 | x |  | =
25 | Nabavka, transport i montaža spoljašnjih nadzemnih hidranata Ø 80mm u kompletu sa metalnim ormanom u kome je smeštena sva oprema za nadzemni spoljašnji hidrant.
| Obračun po kom. | kom | 3 | x |  | =
26 | Nabavka i montaža termoizolacionog materijala kao izolacija pocinkovanih cevi za požarne hidrante koji se postavljaju vidno po zidu i stubovima.
| Obračun po m¹. | m¹ | 16 | x |  | = |  | 15.6
27 | Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak prema propisima.
| Obračun po m¹. | m¹ | 259 | x |  | =
28 | Ispiranje i dezinfekcija vodovodne mreže prema važećim sanitarnim propisima.
| Obračun po m¹. | m¹ | 259 | x |  | =
29 | Geodetsko snimanje izvedenog stanja. Pre zatrpavanja a posle završenog hidrauličkog ispitivanja izvršiti snimanje cevovoda a podatke uneti u katastar podzemnih instalacija.
| Obračun po m¹. | m¹ | 255 | x |  | = |  |  | 186.1
30 | Izrada projekta izvedenog stanja novoprojektovanih spoljnih vodovodnih mreža za sanitarnu i PP vodu. | din
31 | Izrada priključka koji izvodi JKP"Komnis" Bela Palanka. Komplet sa svim zemljanim i asfalterskim radovima, liv.-gvozdenim fazonskim komadima u šahti i na mestu priključenja, ventilima, kombinovanim vodomerom, sečenje cevovoda sa zatvaranjem vode u mreži, crpljenje vode iz rova kao i puštenje vode u mreži nakon završetka radova.
| Obračun po kom. | kom | 1 | x
UKUPNO VODOVOD:
E. KANALIZACIJA
32 | Demontaža kanalizacione mreže. Demontirati cevi, utovariti i odvesti na deponiju.
| Obračun po m1. | m1 | 25 | x |  | =
33 | Nabavka, transport i montaža kanalizacionih cevi i fazonskih komada od tvrdog PVC za kućnu kanalizaciju. Revizioni komadi moraju dobro dihtovati sa odgovarajućim gumenim zaptivkama.
Obračun po m¹.
| - Ø 160 mm. | m¹ | 42 | x |  | = |  |  | 42
| - Ø 110 mm. | m¹ | 37 | x |  | = |  |  | 37
| - Ø 75 mm. | m¹ | 11 | x |  | = |  |  | 10.3
| - Ø 50 mm. | m¹ | 17 | x |  | = |  |  | 16.6
34 | Nabavka i montaža PVC podnih slivnika sa INOX rešetkom u sanitarnim prostorijama.
Obračun po kom.
| - Ø 75 mm. | kom | 3 | x |  | =
35 | Nabavka i montaža ventilacionih PVC cevi.
Obračun po m¹.
| - Ø 110 mm. | m¹ | 20 | x |  | = |  |  | 20
| - Ø 75 mm. | m¹ | 5 | x |  | = |  |  | 5
36 | Nabavka i montaža ventilac.glava od tvrdog PVC-a.
Obračun po kom.
| - Ø 110 mm. | kom | 4 | x |  | = |  |  | 4
| - Ø 75 mm. | kom | 1 | x |  | = |  |  | 1
37 | Ispitivanje kanalizacione mreže na vodonepropusnost.
| Obračun po m¹. | m¹ | 107 | x |  | =
38 | Geodetsko snimanje izvedenog stanja. Pre zatrpavanja a posle završenog hidrauličkog ispitivanja izvršiti snimanje cevovoda a podatke uneti u katastar podzemnih instalacija.
| Obračun po m¹. | m¹ | 45 | x |  | = |  |  | 45
39 | Izrada projekta izvedenog stanja novoprojektovane kanalizacione mreže. | din |  |  |  | =
40 | Izrada priključka koji izvodi JKP"Komnis" Bela Palanka. Komplet sa zemljanim i asfalterskim radovim, probijanje kolektora i priključenje i vraćanje u prvobitno stanje.
| Obračun po kom. | kom | 1 | x
UKUPNO KANALIZAC. :
F. SANITARNI UREĐAJI
41 | Demontaža sanitarnih uređaja. Demontirati sanitariju, utovariti i odvesti materijala na deponiju.
| Obračun po din. | din |  |  |  | =
42 | Nabavka i montaža WC šolje simplon od fajansa prve klase sa vodokotlićem, spojnom cevi, komplet priključne zaptivne gume, potreban zaptivni i spojni materijal, kao i odgovarajuće ventile.
| Obračun po kom. | kom | 9 | x |  | =
43 | Nabavka i montaža umivaonika komplet sa jednoručnom baterijom za toplu i hladnu vodu sa 2 cevi i pokretnim izlivom, hromiranim sifonom i spojem sa kanalizacionom mrežom PVC cevima Ø 50 mm. | [6 empty] | 9
Obračun po kom.
| - dim60/45cm | kom | 8 | x |  | = |  | 8
44 | Nabavka i montaža keramičkog pisoara od fajansa sa senzorom za ispiranje. U cenu ulazi i komplet priključne zaptivne gume, cevi za vezu sa pisoarom, potreban zaptivni i spojni materijal.
| Obračun po kom. | kom | 2 | x |  | =
45 | Nabavka i montaža zidne baterije za toplu i hladnu vodu sa pokretnim izlivom kod sudopere.
| Obračun po kom. | kom | 1 | x |  | =
46 | Nabavka i montaža električnog bojlera za toplu vodu zajedno sa sigurnosnim ventilom i regulacijom pritiska.
Obračun po kom.
| - V=10 l | kom | 2 | x |  | =
| - V=50 l | kom | 2 | x |  | =
47 | Nabavka i montaža zidnog ogledala 70x60 cm sa potrebnimnosačima kod umivaonika.
| Obračun po kom. | kom | 8 | x |  | =
48 | Nabavka i postavljanje sanitarne galanterije.
Obračun po kom.
| dozer za tečni sapun | kom | 8 | x |  | =
| metalni hromirani držač za ubruse | kom | 8 | x |  | =
| držač rolo papira | kom | 9 | x |  | =
| četka za wc šolju. | kom | 9 | x |  | =
UKUPNO SANIT.UREĐ. :
REKAPITULACIJA
A. PRIPREMNI RADOVI
B. ZEMLJANI RADOVI
C. GRAĐEVINSKI RADOVI
D. VODOVOD
E. KANALIZACIJA
F. SANITARNI UREĐAJI
SVEGA:
PDV 20%:
UKUPNO:
PROJEKTANT: