## PIP-femid
4.6.2. PREDMER I PREDRAČUN
za izvodjenje elektroenergetskih instalacija
OBJEKAT: Rekonstrukcija objekta bivše fabrike „FEMID“ u Beloj Palanci, INVESTITOR: Opština Bela Palanka, ul. Karađorđeva br.28, Bela Palanka LOKACIJA: K.P. 652 K.O. Bela Palanka - varoš
OPŠTE NAPOMENE
Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni sa stručnom radnom snagom.
Navedeni tipovi i proizvođaći pojedinih delova opreme ili instalacionog materijala nisu obavezni. Izvođač može ugraditi i drugu opremu, odnosno materijal, ali pod uslovom da ima iste karakteristike, a što predhodno potvrđuje i overi stručno lice.
00.PRIPREMNI RADOVI
1 | Demontaža postojećih, prekidača i utičnica i predaja investitoru.
|  | komplet | 1
2 | Demontaža postojećih svetiljki i predaja investitoru.
|  | komplet | 1
3 | Demontaža postojećeg razvodnih ormana i predaja investitoru.
|  | komplet | 1
4 | Demontaža postojećih niskonaponskih strujnih transformatora u niskonaponskom razvodnom bloku trafosatnice i predaja investitoru.
|  | komplet | 1
UKUPNO:
0. PRIKLJUČNI DEO
1 | Isporuka i ugradnja niskonaponskih strujnih transformatora tipa ST 800/5 A/A u niskonaponskom razvodnom bloku trafosatnice.
|  | kom. | 3
2 | Isporuka i ugradnja u postojeći niskonaponski razvodni blok trafostanice NV osigurača od 250A.
|  | kom. | 3
3 | Isporuka i polaganje kablovskog voda N2XH-J 4x150mm2/ 1kV po PNK regalima, od RO-nn do GRO. Sve komplet sa povezivanjem.
|  | m | 15
4 | Isporuka i ugradnja kablovske završnice toploskupljajuće za unutrašnju montažu, tip KZTu 150, koja se ugrađuje za 1kV kablovskog voda. Sve komplet sa povezivanjem.
|  | kom. | 2
UKUPNO:
1. NAPOJNI DEO
1 | Isporuka i polaganje kablovskog voda N2XH-J 4x35mm2+N2XH-J 1x16mm2 od GRO do RO-1, po PNK regalima. Sve komplet sa priborom za povezivanje.
|  | m | 30
2 | Isporuka i polaganje kablovskog voda N2XH-J 4x35mm2+N2XH-J 1x16mm2 od GRO do RO-m, po PNK regalima. Sve komplet sa priborom za povezivanje.
|  | m | 15
3 | Isporuka i polaganje kablovskog voda N2XH-J 5x10mm2 od GRO do RO-2, po PNK regalima. Sve komplet sa priborom za povezivanje.
|  | m | 45
4 | Isporuka i polaganje kablovskog voda N2XH-J 5x6mm2 od GRO do RO-3, po PNK regalima. Sve komplet sa priborom za povezivanje.
|  | m | 60
5 | Isporuka i polaganje kablovskog voda N2XH-J 5x10mm2 od GRO do RO-4, po PNK regalima. Sve komplet sa priborom za povezivanje.
|  | m | 70
6 | Isporuka i polaganje kablovskog voda N2XH-J 5x6mm2 od RO-m do RO-kk, po PNK regalima. Sve komplet sa priborom za povezivanje.
|  | m | 5
7 | Isporuka i polaganje kablovskog voda N2XH-J 5x2,5mm2 od GRO do RT, po PNK regalima. Sve komplet sa priborom za povezivanje.
|  | m | 5
8 | Isporuka i ugradnja napojnog kabla N2XH-J 1x95mm2, ispod maltera na zid,u FIN cevi, od SGIP do GRO. Sve komplet sa povezivanjem.
|  | m | 5
9 | Isporuka i ugradnja kabla N2XH-J 1x16 mm2, od svi strani provodnih delova koji ulaze u objekat (cevi vodovod, telefonski orman, REK orman, cevi grejanja i sl.) do SGIP, ispod maltera na zid. Sve komplet sa stezaljkama za povezivanje. Prosečne dužine 15m.
|  | kom. | 6
UKUPNO:
2.RAZVODNI ORMANI I TABLE
Opšti uslovi
Orman mora biti sa vratima sa zaptivačem. Svi elementi za komandu i signalizaciju moraju biti pristupačni spolja bez otvaranja vrata. Svi elementi na ormanu i u ormanu moraju biti označeni natpisnom pločicom. Na vratima ormana postaviti upozoravajuću tablicu "opasno po život", sa simbolom za struju.
Orman mora biti snadbeven sa bakarnim sabirnicama potrebnog preseka, izolatorima i stezaljkama. Šemiranje izvesti pomoću bakarnih provodnika sa PVC izolacijom. Sve fleksibilne veze moraju biti izvedene finožičanim fleksibilnim provodnikom. Za sve dolazne i odlazne vodove perdvideti potreban broj uvodnica kao i uvodnica za rezervne izvode.
Orman mora biti izrađen kompletno u radionici saglasno odgovarajučim tehničkim propisima, a u njemu mora biti ugrađena i sva oprema navedena u ovom poglavlju. Pre početka izrade razvodnog ormana proveriti da nije došlo do nekih izmena koje bi uticale na definisanje ormana, što će potvrditi nadzorni organ.
1 | Isporuka i ugradnja razvodnog ormana GRO
Orman je izrađen od metala, slobodnostojeće konstrukcije, u IP40 izvedbi, sl. tipu Legrand XL3-S 630, dimenzija 804x1675x300mm (ŠxVxD). Konstrukcija ormana je u saglasnosti sa standardom IEC61439 i u njega je predviđena montaža sledeće opreme :
1 kom. - Tropolni kompaktni zaštitni prekidač sl. tipu Legrand DPX3 630, In=400A sa elektronskom S2 zaštitnom jedinicom, kat. br. 4 220 58
1 kom. - Naponski okidač isključenja za prekidače tipa Legrand DPX3 630, Ui=230V, kat. br. 4 222 42
1 kom. - Tropolni osigurački rastavljač sl. tipu Legrand, In=125A za cilindrične 22x58mm topljive umetke, kat. br. 0 216 04
3 kom. - Topljivi 22x58mm cilindrični osigurač sl. tipu Legrand In=50A gG, 500V, kat. br. 0 153 50
1 kom. - Tropolni odvodnik prenapona klase B+C sl. tipu Legrand, In/Imax=25/60kA (8/20), Iimp=12,5kA (10/350), kat. br. 4 122 72
4 kom. - Tropolni osigurački rastavljač sl. tipu Legrand SPX3 00, In=160A, kat. br. 6 052 02
3 kom. - Topljivi NH00 nožasti osigurač sl. tipu Legrand In=25A gG, 500V, kat. br. 0 163 18
3 kom. - Topljivi NH00 nožasti osigurač sl. tipu Legrand In=35A gG, 500V, kat. br. 0 163 22
6 kom. - Topljivi NH00 nožasti osigurač sl. tipu Legrand In=100A gG, 500V, kat. br. 0 163 45
1 kom. - Pečurkasti Ø40mm taster za hitno isljučenje (deblokada zakretanjem) sl. tipu Legrand OSMOZ sa 1NO+1NC kontaktnim blokom, kat. br. 0 237 26
3 kom. - Zelena Ø22mm LED lampica sl. tipu Legrand OSMOZ Ui=230V~, kat. br. 0 246 12
3 kom. - Jednopolni automatski prekidač sl. tipu Legrand TX3, In=6A, Icu=10kA, C kriva, kat. br. 4 041 67
3 kom. - Jednopolni automatski prekidač sl. tipu Legrand TX3, In=10A, Icu=10kA, C kriva, kat. br. 4 041 69
3 kom. - Jednopolni automatski prekidač sl. tipu Legrand TX3, In=16A, Icu=10kA, C kriva, kat. br. 4 041 71
3 kom. - Jednopolni automatski prekidač sl. tipu Legrand TX3, In=25A, Icu=10kA, C kriva, kat. br. 4 041 73
Ostali montažni materijal kao što su redne stezaljke, oznake, provodnici, vezice i td.
|  | komplet | 1
2 | Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-1
Orman je izrađen od metala, za montažu na zid, u IP40 izvedbi, sl. tipu Legrand XL3-S 630, dimenzija 804x1276x300mm (ŠxVxD). Konstrukcija ormana je u saglasnosti sa standardom IEC61439 i u njega je predviđena montaža sledeće opreme :
1 kom. - Četvoropolni kompaktni prekidač sa združenom diferencijalnom i termomagnetskom zaštitom sl. tipu Legrand DPX3 160, In=125A, Id=0,03-0,3-1-3A, Icu=25kA, kat. br. 4 200 76
1 kom. - Naponski okidač isključenja za prekidače tipa Legrand DPX3 160, Ui=230V, kat. br. 4 210 16
1 kom. - Ploča za montažu Legrand DPX3 160 na DIN, kat. br. 4 210 73
1 kom. - 3P+N modularni razvodni blok sl. tipu Legrand, In=125A, kat. br. 0 048 86
1 kom. - 3P+N odvodnik prenapona sl. tipu Legrand 3P+N, In/Imax=20/40kA (8/20), C tip, kat. br. 4 122 47
1 kom. - 3P+N osigurački rastavljač sl. tipu Legrand, In=125A za cilindrične 22x58mm topljive umetke, kat. br. 0 216 05
3 kom. - Topljivi 22x58mm cilindrični osigurač sl. tipu Legrand In=63A gG, 500V, kat. br. 0 153 63
4 kom. - Tropolni kompaktni zaštitni prekidač sl. tipu Legrand DPX3 160, In=40A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom, kat. br. 4 200 42
4 kom. - Ploča za montažu Legrand DPX3 160 na DIN, kat. br. 4 210 71
1 kom. - Pečurkasti Ø40mm taster za hitno isljučenje (deblokada zakretanjem) sl. tipu Legrand OSMOZ sa 1NO+1NC kontaktnim blokom, kat. br. 0 237 26
3 kom. - Zelena Ø22mm LED lampica sl. tipu Legrand OSMOZ Ui=230V~, kat. br. 0 246 12
3 kom. - Jednopolni automatski prekidač sl. tipu Legrand TX3, In=6A, Icu=10kA, C kriva, kat. br. 4 041 67
28 kom. - Jednopolni automatski prekidač sl. tipu Legrand TX3, In=10A, Icu=10kA, C kriva, kat. br. 4 041 69
24 kom. - Jednopolni automatski prekidač sl. tipu Legrand TX3, In=16A, Icu=10kA, C kriva, kat. br. 4 041 71
1 kom. - Jednopolni impuslni relej sl. tipu Legrand, In=16A, 1NO, Ui=230V~, kat. br. 4 124 08
1 kom. - Dvopolni instalacioni kontaktor sl. tipu Legrand CX3, In=25A, 2NO, Ui=230V~, kat. br. 4 125 23
1 kom. - Fotoosetljivi relej sa sondom sl. tipu Legrand CX3, In=16A, 1NO, Ui=230V~, kat. br. 4 126 23
13 kom. - Jednopolna grebenasta sklopka sl. tipu Legrand 1-0, 10A, kat. br. 0 235 01
1 kom. - Jednopolna grebenasta sklopka sl. tipu Legrand 1-0-2, 10A, kat. br. 0 235 05
Ostali montažni materijal kao što su redne stezaljke, oznake, provodnici, vezice i td.
|  | komplet | 1
3 | Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-2
Orman je izrađen od metala, za montažu na zid, u IP40 izvedbi, sl. tipu Legrand XL3-S 630, dimenzija 604x826x300mm (ŠxVxD). Konstrukcija ormana je u saglasnosti sa standardom IEC61439 i u njega je predviđena montaža sledeće opreme :
1 kom. - Četvoropolni kompaktni prekidač sa združenom diferencijalnom i termomagnetskom zaštitom sl. tipu Legrand DPX3 160, In=63A, Id=0,03-0,3-1-3A, Icu=25kA, kat. br. 4 200 73
1 kom. - Naponski okidač isključenja za prekidače tipa Legrand DPX3 160, Ui=230V, kat. br. 4 210 16
1 kom. - Ploča za montažu Legrand DPX3 160 na DIN, kat. br. 4 210 73
1 kom. - 3P+N modularni razvodni blok sl. tipu Legrand, In=100A, kat. br. 0 048 84
1 kom. - Pečurkasti Ø40mm taster za hitno isljučenje (deblokada zakretanjem) sl. tipu Legrand OSMOZ sa 1NO+1NC kontaktnim blokom, kat. br. 0 237 26
3 kom. - Zelena Ø22mm LED lampica sl. tipu Legrand OSMOZ Ui=230V~, kat. br. 0 246 12
3 kom. - Jednopolni automatski prekidač sl. tipu Legrand TX3, In=6A, Icu=10kA, C kriva, kat. br. 4 041 67
11 kom. - Jednopolni automatski prekidač sl. tipu Legrand TX3, In=10A, Icu=10kA, C kriva, kat. br. 4 041 69
25 kom. - Jednopolni automatski prekidač sl. tipu Legrand TX3, In=16A, Icu=10kA, C kriva, kat. br. 4 041 71
Ostali montažni materijal kao što su redne stezaljke, oznake, provodnici, vezice i td.
|  | komplet | 1
4 | Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-3
Orman je izrađen od metala, za montažu na zid, u IP40 izvedbi, sl. tipu Legrand XL3-S 630, dimenzija 604x826x300mm (ŠxVxD). Konstrukcija ormana je u saglasnosti sa standardom IEC61439 i u njega je predviđena montaža sledeće opreme :
1 kom. - Četvoropolni kompaktni prekidač sa združenom diferencijalnom i termomagnetskom zaštitom sl. tipu Legrand DPX3 160, In=40A, Id=0,03-0,3-1-3A, Icu=25kA, kat. br. 4 200 72
1 kom. - Naponski okidač isključenja za prekidače tipa Legrand DPX3 160, Ui=230V, kat. br. 4 210 16
1 kom. - Ploča za montažu Legrand DPX3 160 na DIN, kat. br. 4 210 73
1 kom. - 3P+N modularni razvodni blok sl. tipu Legrand, In=40A, kat. br. 0 048 85
1 kom. - Pečurkasti Ø40mm taster za hitno isljučenje (deblokada zakretanjem) sl. tipu Legrand OSMOZ sa 1NO+1NC kontaktnim blokom, kat. br. 0 237 26
3 kom. - Zelena Ø22mm LED lampica sl. tipu Legrand OSMOZ Ui=230V~, kat. br. 0 246 12
3 kom. - Jednopolni automatski prekidač sl. tipu Legrand TX3, In=6A, Icu=10kA, C kriva, kat. br. 4 041 67
8 kom. - Jednopolni automatski prekidač sl. tipu Legrand TX3, In=10A, Icu=10kA, C kriva, kat. br. 4 041 69
15 kom. - Jednopolni automatski prekidač sl. tipu Legrand TX3, In=16A, Icu=10kA, C kriva, kat. br. 4 041 71
Ostali montažni materijal kao što su redne stezaljke, oznake, provodnici, vezice i td.
|  | komplet | 1
5 | Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-4
Orman je izrađen od metala, za montažu na zid, u IP40 izvedbi, sl. tipu Legrand XL3-S 630, dimenzija 604x826x300mm (ŠxVxD). Konstrukcija ormana je u saglasnosti sa standardom IEC61439 i u njega je predviđena montaža sledeće opreme :
1 kom. - Četvoropolni kompaktni prekidač sa združenom diferencijalnom i termomagnetskom zaštitom sl. tipu Legrand DPX3 160, In=63A, Id=0,03-0,3-1-3A, Icu=25kA, kat. br. 4 200 73
1 kom. - Naponski okidač isključenja za prekidače tipa Legrand DPX3 160, Ui=230V, kat. br. 4 210 16
1 kom. - Ploča za montažu Legrand DPX3 160 na DIN, kat. br. 4 210 73
1 kom. - 3P+N modularni razvodni blok sl. tipu Legrand, In=100A, kat. br. 0 048 84
1 kom. - Pečurkasti Ø40mm taster za hitno isljučenje (deblokada zakretanjem) sl. tipu Legrand OSMOZ sa 1NO+1NC kontaktnim blokom, kat. br. 0 237 26
3 kom. - Zelena Ø22mm LED lampica sl. tipu Legrand OSMOZ Ui=230V~, kat. br. 0 246 12
3 kom. - Jednopolni automatski prekidač sl. tipu Legrand TX3, In=6A, Icu=10kA, C kriva, kat. br. 4 041 67
16 kom. - Jednopolni automatski prekidač sl. tipu Legrand TX3, In=10A, Icu=10kA, C kriva, kat. br. 4 041 69
22 kom. - Jednopolni automatski prekidač sl. tipu Legrand TX3, In=16A, Icu=10kA, C kriva, kat. br. 4 041 71
1 kom. - Jednopolni impuslni relej sl. tipu Legrand, In=16A, 1NO, Ui=230V~, kat. br. 4 124 08
5 kom. - Jednopolna grebenasta sklopka sl. tipu Legrand 1-0, 16A, kat. br. 0 274 00
Ostali montažni materijal kao što su redne stezaljke, oznake, provodnici, vezice i td.
|  | komplet | 1
6 | Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-m
Orman je izrađen od metala, za montažu na zid, u IP40 izvedbi, sl. tipu Legrand XL3-S 630, dimenzija 804x976x300mm (ŠxVxD). Konstrukcija ormana je u saglasnosti sa standardom IEC61439 i u njega je predviđena montaža sledeće opreme :
1 kom. - Četvoropolni kompaktni prekidač sa združenom diferencijalnom i termomagnetskom zaštitom sl. tipu Legrand DPX3 160, In=125A, Id=0,03-0,3-1-3A, Icu=25kA, kat. br. 4 200 76
1 kom. - Naponski okidač isključenja za prekidače tipa Legrand DPX3 160, Ui=230V, kat. br. 4 210 16
1 kom. - Ploča za montažu Legrand DPX3 160 na DIN, kat. br. 4 210 73
1 kom. - 3P+N modularni razvodni blok sl. tipu Legrand, In=125A, kat. br. 0 048 86
1 kom. - Pečurkasti Ø40mm taster za hitno isljučenje (deblokada zakretanjem) sl. tipu Legrand OSMOZ sa 1NO+1NC kontaktnim blokom, kat. br. 0 237 26
3 kom. - Crvena Ø22mm LED lampica sl. tipu Legrand OSMOZ Ui=230V~, kat. br. 0 246 11
6 kom. - Zelena Ø22mm LED lampica sl. tipu Legrand OSMOZ Ui=230V~, kat. br. 0 246 12
4 kom. - Jednopolni automatski prekidač sl. tipu Legrand TX3, In=4A, Icu=10kA, C kriva, kat. br. 4 041 66
13 kom. - Jednopolni automatski prekidač sl. tipu Legrand TX3, In=6A, Icu=10kA, C kriva, kat. br. 4 041 67
5 kom. - Jednopolni automatski prekidač sl. tipu Legrand TX3, In=10A, Icu=10kA, C kriva, kat. br. 4 041 69
7 kom. - Jednopolni automatski prekidač sl. tipu Legrand TX3, In=16A, Icu=10kA, C kriva, kat. br. 4 041 71
3 kom. - Jednopolni automatski prekidač sl. tipu Legrand TX3, In=25A, Icu=10kA, C kriva, kat. br. 4 041 73
1 kom. - Tropolni automatski prekidač sl. tipu Legrand TX3, In=63A, Icu=10kA, C kriva, kat. br. 4 042 28
7 kom. - Tropolni kontaktor sl. tipu Legrand CTX3, In=9A (AC3), 1NO+1NC, Ui=230V~, kat. br. 4 160 86
4 kom. - Tropolni bimetalni zaštitni relej sl. tipu Legrand RTX3, Ir=1-1,6A, 1NO+1NC, kat. br. 4 166 65
3 kom. - Tropolni bimetalni zaštitni relej sl. tipu Legrand RTX3, Ir=2,5-4A, 1NO+1NC, kat. br. 4 166 67
1 kom. - Jednopolna grebenasta sklopka sl. tipu Legrand 1-0, 10A, kat. br. 0 235 01
2 kom. - Jednopolna grebenasta sklopka sl. tipu Legrand 1-0-2, 10A, kat. br. 0 235 05
Ostali montažni materijal kao što su redne stezaljke, oznake, provodnici, vezice i td.
|  | komplet | 1
7 | Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RT
Orman je izrađen od metala, za montažu na zid, u IP66 izvedbi, sl. tipu Legrand Atlantic, dimenzija 400x400x200mm (ŠxVxD). Konstrukcija ormana je u saglasnosti sa standardom IEC61439 i u njega je predviđena montaža sledeće opreme :
1 kom. - Tropolna rastavna sklopka za montažu na vrata ormana sl. tipu Legrand Reverso, In=25A, kat. br. 0 221 10
1 kom. - Ručica za montažu na rastavnu sklopku tipa Legrand Reverso, kat. br. 0 222 55
1 kom. - IP65 zaptivka za ručicu sklopke tipa Legrand Reverso, kat. br. 0 222 70
1 kom. - Četvoropolni zaštitni uređaj diferencijalne struje sl. tipu Legrand RX3, In=25A, Id=300mA, kat. br. 4 020 70
1 kom. - Jednopolni automatski prekidač sl. tipu Legrand TX3, In=10A, Icu=10kA, C kriva, kat. br. 4 041 69
3 kom. - Jednopolni automatski prekidač sl. tipu Legrand TX3, In=16A, Icu=10kA, C kriva, kat. br. 4 041 71
1 kom. - Četvoropolni instalacioni kontaktor sl. tipu Legrand CX3, In=25A, 4NO, Ui=230V~, kat. br. 4 125 35
Ostali montažni materijal kao što su redne stezaljke, oznake, provodnici, vezice i td.
|  | komplet | 1
8 | Isporuka i ugradnja ormarića, od 1,5mm HV čeličnog lima, za sabirnicu za glavno izjednačenje potencijala (SGIP), montira se na zid za povezivanje RO, magacina i svih svi strani provodnih delova koji ulaze u objekat, sa temeljnim uzemljivačem, sa sabirnicom od bakra i stezaljkama od 16 mm2.
|  | komplet | 1
UKUPNO:
3. ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL
1 | Isporuka i ugradnja kabal N2XH-J 3x1,5 mm2, delom po PNK regalima, delom ispod maltera na zid, za instalaciju osvetljenja. Prosečne dužine 8m.
|  | kom. | 129
2 | Isporuka i ugradnja kabal N2XH-J 3x1,5 mm2, delom po PNK regalima, delom ispod maltera na zid, za instalaciju osvetljenja koje se uključuje preko tastera svetla. Prosečne dužine 14m.
|  | kom. | 14
3 | Isporuka i ugradnja kabal N2XH-J 2x1,5 mm2, delom po PNK regalima, delom ispod maltera na zid, zapovezivanje tastera svetla. Prosečne dužine 16m.
|  | kom. | 10
4 | Isporuka i ugradnja kabal N2XH-J 3x1,5 mm2, delom po PNK regalima, delom u FIN cevi, za instalaciju osvetljenja koje se uključuje preko grebenastog prekidača na vratima ormana. Prosečne dužine 16m.
|  | kom. | 60
5 | Isporuka i ugradnja kabal N2XH-J 3x1,5 mm2, delom po PNK regalima, delom u FIN cevi, za instalaciju panik osvetljenja. Prosečne dužine 12m.
|  | kom. | 42
6 | Isporuka i ugradnja kabal N2XH-J 3x1,5 mm2, po PNK regalima, za instalaciju napajanja fan coil koji se uključuje preko daljinskog upravljača. Prosečne dužine 20m.
|  | kom. | 18
7 | Isporuka i ugradnja kabal N2XH-J 3x1,5 mm2, po PNK regalima, delom u metalno rebrasto crevo, za instalaciju napajanja cirkularne pumpe koja se uključuje preko grebenastog prekidača na vratima ormana. Prosečne dužine 15m.
|  | kom. | 4
8 | Isporuka i ugradnja kabal N2XH-J 4x1,5 mm2, po PNK regalima, delom u metalno rebrasto crevo, za instalaciju napajanja cirkularne pumpe koja se uključuje preko grebenastog prekidača na vratima ormana. Prosečne dužine 15m.
|  | kom. | 3
9 | Isporuka i ugradnja kabal N2XH-J 5x1,5 mm2, po PNK regalima, za instalaciju napajanja toplotni kalorifer koja se uključuje preko termostata (tačna pozicija termostata data je u svesci 6). Prosečne dužine 30m.
|  | kom. | 2
10 | Isporuka i ugradnja kabal N2XH-J 3x2,5 mm2, delom po PNK regalima, delom ispod maltera na zid, za instalaciju monofazne utičnice. Prosečne dužine 12m.
|  | kom. | 69
11 | Isporuka i ugradnja kabal N2XH-J 3x2,5 mm2, ispod maltera na zid, za instalaciju el. bojlera, koji se uključuje preko grebenastog prekidača na vratima ormana. Prosečne dužine 15m.
|  | kom. | 3
12 | Isporuka i ugradnja kabal N2XH-J 3x2,5 mm2, ispod maltera na zid, za napajanje PPC. Prosečne dužine 65m.
|  | kom. | 1
13 | Isporuka i ugradnja kabal N2XH-J 3x2,5 mm2, ispod maltera na zid, opreme za videonadzor, REK i sl. Prosečne dužine 12m.
|  | kom. | 2
14 | Isporuka i ugradnja kabal N2XH-J 3x2,5 mm2, delom po PNK regalima, delom ispod maltera na zid, za instalaciju napajanja grejnih kablova, senzora vlage i temperature iz RT. Sve komplet sa povezivanjem.
|  | m | 200
15 | Isporuka i ugradnja kabal N2XH-J 5x2,5 mm2, delom po PNK regalima, delom ispod maltera na zid, za instalaciju trofazne utičnice. Prosečne dužine 16m.
|  | kom. | 10
16 | Isporuka i polaganje kablovskog voda N2XH-J 5x6mm2, po PNK regalima, za instalaciju napajanja šinskog razvoda. Prosečne dužine 22m. Sve komplet sa povezivanjem.
|  | kom. | 4
17 | Isporuka i polaganje kablovskog voda N2XH-J 5x16mm2, delom po PNK regalima, za instalaciju napajanja toplotne pumpe. Prosečne dužine 20m. Kabal ostaviti u dužini od 1m za povezivanje toplotne pumpe. Kabal mehanički zaštititi uvlačenje kroz metalno rebraste cevi pri povezivanju sa pumpom. Sve komlet sa povezivanjem.
|  | kom. | 1
18 | Isporuka i ugradnja:
Sabirnice za dopunsko izjednačenje potencijala (SDIP) u sanitarnom čvoru tipa PS-49 dim.146x105x58mm
|  | kom. | 3
Kabla N2XH-J 1x6 mm2 u PVC cev d = 13,5 mm od razvodnog ormana do PS-49, ispod maltera na zid. Prosečne dužine 15 m,
|  | kom. | 3
Kabla N2XH-J 1x4 mm2 u PVC cev d = 11 mm od PS-49 do metalnih masa, ispod maltera na zid, sa stezaljkama ili obujmicama za povezivanje metalnih masa. Prosečne dužine 4m.
|  | kom. | 20
19 | Isporuka i ugradnja električnih grejnih kablova VCD R20/ 520, dužine 26m, za polaganje u oluku.
|  | kom. | 9
20 | Isporuka i ugradnja PNK regala:
PNK 160/50/2000, d=0,75mm, sa klik sistemom
|  | kom. | 124
Plafonski U nosač dužine 500mm ugradnja na 1,5m
|  | kom. | 70
Zidni nosač za PNK 160
|  | kom. | 70
Poklopac za PNK 160
|  | kom. | 28
Plafonski C nosač
|  | kom. | 64
Navojna šipka M8 x 5000mm
|  | kom. | 64
Srednji nosač PNK 160 za navojnu šipku
|  | kom. | 32
21 | Isporuka i ugradnja PNK regala:
PNK 200/50/2000, d=0,75mm, sa klik sistemom
|  | kom. | 75
Zidni nosač za PNK 200
|  | kom. | 20
Zidni nosač za PNK 400
|  | kom. | 50
22 | Isporuka i ugradnja OG razvodne kutije sa 6 ulaza
|  | kom. | 60
23 | Zatvaranje svih otvora i premazivanje kablova posle polaganja kablova kroz protivpožarne zidove, protivpožarnom masom “Firestop C120”, koji ima atest da ne prenosi požar u trajanju od 2h, sa obe strane protivpožarnih pregrada, u dužini od 1 metra. Masa se nanosi prema uputstvu proizvođača.
|  | kg | 25
UKUPNO:
4. ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL-GALANTERIJA
1 | Isporuka i ugradnja običnog prekidača, 10A/250V, za montažu u zid, IP20 stepenu zastite, PRESTIGE ili bolji
|  | kom. | 8
2 | Isporuka i ugradnja običnog prekidača OG, 10A/250V, za montažu na zid, izradjen od silumina u IP54 stepenu zastite, ARMOR ili bolji.
|  | kom. | 4
3 | Isporuka i ugradnja seriskog prekidača, 10A/250V, za montažu u zid, IP20 stepenu zastite, PRESTIGE ili bolji
|  | kom. | 2
4 | Isporuka i ugradnja seriskog prekidača OG, 10A/250V, za montažu na zid, izradjen od silumina u IP54 stepenu zastite, ARMOR ili bolji
|  | kom. | 11
5 | Isporuka i ugradnja naizmeničnog prekidača, 10A/250V, za montažu u zid, IP20 stepenu zastite, PRESTIGE ili bolji
|  | kom. | 4
6 | Isporuka i ugradnja naizmeničnog prekidača OG, 10A/250V, za montažu na zid, izradjen od silumina u IP54 stepenu zastite, ARMOR ili bolji
|  | kom. | 6
7 | Isporuka i ugradnja tastera svetla, 10A/250V, za montažu u zid, IP20 stepenu zastite, PRESTIGE ili bolji
|  | kom. | 6
8 | Isporuka i ugradnja tastera svetla OG, 10A/250V, za montažu na zid, izradjen od silumina u IP54 stepenu zastite, ARMOR ili bolji.
|  | kom. | 4
9 | Isporuka i ugradnja monofazne utičnice, 16A/250V, za montažu u zid, IP20 stepenu zastite, PRESTIGE ili bolji
|  | kom. | 31
9 | Isporuka i ugradnja monofazne utičnice OG, 16A/250V, za montažu na zid, izradjen od silumina u IP54 stepenu zastite, ARMOR ili bolji
|  | kom. | 38
10 | Isporuka i ugradnja trofazna utičnice, 3x16A/250V, za montažu u zid, IP20 stepenu zastite, PRESTIGE ili bolji
|  | kom. | 1
11 | Isporuka i ugradnja trofazna utičnice, 3x16A/250V, za montažu na zid, izradjen od silumina u IP54 stepenu zastite, ARMOR ili bolji
|  | kom. | 9
UKUPNO:
5. SVETILJKE
Isporuku i postavljanje kuke za vešanje ili odgovarajućih tiplova za pričvršćenje svetiljke na tavanicu ili zid - isporuka, montažai povezivanje pomoću stezaljki na već izvedenu instalaciju svetiljke kako je to opisano u pojedinim pozicijama.
Postavljanje u svetiljke svetlosnih izvora i ako je potrebno i predspojnig uređaja, kao i ispitivanje i stavljanje pod napon.
Zamena u svetiljkama svetlosnih izvora i ako je potrebno i predspojnih uređaja u trenutku tehničkog prijema instalacije.
1 | Isporuka i ugradnja nadgradne svetiljke Fumagalli sa Philips izvorom svetla ili odgovarajuće. Okrugla svetilja bez vidljivih vijaka, izrađena od materijala otpornog na udarce i UV-zrake, rđe i korozije. Pogodan za zidnu i plafonsku instalaciju. Klasa izolacije II, Vrsta zaštite IP66 IK10. Predviđena za hodnike, mokre čvorove, podrume, terase… izrađena od polimetilmetakrilata (PMMA). Prečnik svetiljke je 350mm, visine 95mm, težina 1,5kg. Izrađene u IP66 i IK10 zaštiti. Predviđena za dve LED sijalice E27 ukupne snage 25W, 3402lm, 4000K, 15000 radnih sati, 50000 ciklusa paljenja. Potrebno je dostaviti potvrdu o usaglašenosti svetiljke (LVD i EMC) iz domaće akreditovane laboratorije. Energetska klasa A++.
|  | kom. | 19
2 | Isporuka i ugradnja nadgradne svetiljke Beghelli Funzione 226ED4 ili odgovarajuće. Ugradna/nadgradna LED svetiljka kružnog oblika (u kompletu dolazi i okvir za nadgradnu montažu) dimenzije fi 235 izrađena od polikarbonata, dok je difuzor izrađen od polimetil metakrilata (opciono-viseća montaža). Svetiljka ima 24 LED dioda ukupne snage 13,5W, ulaznog fluksa 1900lm, a izlaznog 1500lm. Svetiljka ima boju svetlosti 4000K kao i mogućnost podešavanja optike na široku (UGR<25), srednju (UGR<19) i wallwasher. Temperaturni opseg rada od -20 do +40 stepeni Celzijusa. Nakon 70000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B20). Indeks reprodukcije boje veći od 90. Stepen zaštite IP40 i IK05. Izrađena po sledećim standardima: 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22 (fundametal requirements). EN 62471 (photobiological hazard). Poseduje CE deklaraciju. Potrebno je dostaviti potvrdu o usaglašenosti svetiljke (LVD i EMC) iz domaće akreditovane laboratorije. Energetska klasa A++.
|  | kom. | 19
3 | Isporuka i ugradnja nadgradne svetiljke Beghelli Lens Panel LED LP236ED ili odgovarajuće. Širokosnopna svetiljka izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu na plafon i spuštene plafone bez okvira adaptera. Kućište svetiljke je od pocinkovanog čelika obojenog poliesterskim prahom RAL 9003, a diode od transparentnog pleksiglasa. LED svetiljka sa 72 LED izvora svetlosti. Jedinica za napajanje je umetnuta u profil svetiljke. Dimenzije svetiljke 1196x296x8mm (visina sa diodama je 19mm), težine 4,9kg. Ugao isijavanja svetlosti je 65 stepeni. Stepen mehaničke zaštite je IP40, a otpornost na udar IK05. Temperatura boja svetlosti je 4000K, a indeks reprodukcije boje Ra veći od 80. Efekat blještanja UGR <19. Nivo efikasnosti 140lm / W, ukupan inicijalni fluks sistema 5400lm a izlazni 4500lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 32W. Koeficijent snage 0.95. Nakon 60.000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B20). Temperaturni opseg rada svetiljki je od -20 do +40 stepeni celzijusa. Izrašena po sledećim standardima: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22 (fundametal requirements). EN 62471 (photobiological hazard). Poseduje CE standard. Potrebno je dostaviti potvrdu o usaglašenosti svetiljke (LVD i EMC) iz domaće akreditovane laboratorije. Energetska klasa A++.
|  | kom. | 13
4 | Isporuka i ugradnja okvir za nadgradnu montažu LP236ED i LP258EDA++.
|  | kom. | 13
5 | Isporuka i ugradnja nadgradne svetiljke Beghelli FH400ED ili odgovarajuće. LED reflektor izrađen od aluminijuma obojen u sivu boju sa prizmatičnim difuzorom od kaljenog stakla debljine 4mm i mogućnošću podešavanja na simetričnu/asimetričnu optiku. Reflektor je u mehaničkoj zaštiti IP66 i IK09. Boja svetlosti 4000K, snaga 202W, ulazni fluks 30000lm, a izlazni 25800lm. Temperaturni opseg rada od – 20 do +40. Dimenzije su 438x434x121mm, težina maksimalno 8,8kg. Nakon 60.000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B20), dok je radni vek napajanja 100000h. Faktor snage je 0,95. Garancija minimum 3 godina. Izrađena u skladu sa sledećim standardima: EN 605981-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22 (fundametal requirements). EN 62471 (photobiological hazard). Poseduje CE deklaraciju. Potrebno je dostaviti potvrdu o usaglašenosti svetiljke (LVD i EMC) iz domaće akreditovane laboratorije. Energetska klasa A++.
|  | kom. | 18
6 | Isporuka i ugradnja nadgradne vododihtovana svetiljka izrađena od polikarbonata u IP65 zaštiti. Temperaturni opseg rada od -20 do +40 stepeni celzijusa. Predviđena za dve LED cevi od po minimum 1600lm, 14,5W, 4000K. Izrađena po sledećim standardima EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471. Slična tipu Beghelli Saving Stagna Potrebno je dostaviti potvrdu o usaglašenosti svetiljke (LVD i EMC) iz domaće akreditovane laboratorije. Energetska klasa A++. .
|  | kom. | 62
7 | Isporuka i ugradnja nadgradne vododihtovana svetiljka izrađena od polikarbonata u IP65 zaštiti. Temperaturni opseg rada od -20 do +40 stepeni celzijusa. Predviđena za dve LED cevi od po minimum 2500lm, 14,5W, 4000K. Izrađena po sledećim standardima EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471. Slična tipu Beghelli Saving Stagna Potrebno je dostaviti potvrdu o usaglašenosti svetiljke (LVD i EMC) iz domaće akreditovane laboratorije. Energetska klasa A++. .
|  | kom. | 30
8 | Isporuka i ugradnja nadgradne svetiljke Beghelli BS100 Adjustable ili odgovarajuće. LED nadgradna dihtovana svetiljka izrađena od polikarbonata. Poseduje 192 LED diode ukupne snage 59W, ulaznog fluksa 9150lm, a izlaznog 8000lm (lm/W). Indeks reprodukcije boje veći od 80. Boja svetlosti 4000K. Temperaturni opseg rada od -20 do +40. Stepen zaštite IP65, IK05. Koeficijent snage 0,98. Dimenzija svetiljke 1581x170x95mm. Nakon 60.000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B20). Radni vek napajanja minimum 65000 sati. Izrađena u skladu sa standardom EN60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22 (fundametal requirements). EN 62471 (photobiological hazard), HACCP. Poseduje CE deklaraciju. Potrebno je dostaviti potvrdu o usaglašenosti svetiljke (LVD i EMC) iz domaće akreditovane laboratorije. Energetska klasa A++.
|  | kom. | 32
9 | Isporuka i ugradnja svetiljke Beghelli F70LED ili odgovarajuće. LED reflektor izrađen od aluminijuma obojen u sivu boju sa prizmatičnim difuzorom od kaljenog stakla debljine 4mm i simetričnom/ asimetričnom optikom. Reflektor je u mehaničkoj zaštiti IP66 i IK09. Boja svetlosti 4000K, snaga 37W, ulazni fluks 4600lm, a izlazni 4000lm. Temperaturni opseg rada od – 20 do +40. Dimenzije su 190x173x75,5mm, težina maksimalno 1,2kg. Nakon 50.000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B20), dok je radni vek napajanja 100000h. Faktor snage je 0,95. Garancija minimum 3 godina. Izrađena u skladu sa sledećim standardima: EN 605981-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22 (fundametal requirements). EN 62471 (photobiological hazard). Poseduje CE deklaraciju. Potrebno je dostaviti potvrdu o usaglašenosti svetiljke (LVD i EMC) iz domaće akreditovane laboratorije. Energetska klasa A++.
|  | kom. | 10
10 | Isporuka i ugradnja antipanik svetiljke Beghelli Euro Completa ili odgovarajuće. Antipanik svetiljka sa kućištem i protektorom izrađenim od polikarbonata u zaštiti IP42 IK08 dimenzija 300x138x55 sa 16 LED izvora svetlosti maksimum do 2,5W i reprodukcijom 120lm. Vidljivost sa 24 metara. Temperaturni opseg rada od -10 do +50 stepeni Celzijusa. Potrebno je da svetiljka ima mogućnost rada u režimu trajnog ili pripravnog spoja. Baterija Li-Fe sa minimum 3h autonomije. Garancija minimum 5 godina. Standardi koje poseduje svetiljka su EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN1838, UNI 11222
|  | kom. | 42
UKUPNO:
6. ŠINSKI RAZVOD
1 | Isporuka i ugradnja tipski testiranog, prefabrikovanog 0,4kV oklopljenog šinskog razvoda, tip ZUCCHINI LB PLUS tip A proizvodjača LEGRAND ili slićnog, sledećih karakteristika:
Nazivna struje In=25A
Stepen zaštite IP55, IK07
Sastoji se od 4 aluminijumska provodnika (3P+N), postavljene u galvanizovanom metalnom kućištu (PE) debljine 0,5mm
Standardna dužina 3m - 5 kom.
Izolacija izmedju sabirnica je samogasiva plastika (IEC 60695-2-12 i VO prema UL94)
U saglasnosti sa standardom IEC 60439-2
Komplet sa svim potrebnim elementima i delovima: pravi elementi, ugaoni elementi, napojne kutije, otcepne kutije, elementi za kačenje.
Ukupno metara : 15m
Otcepne kutije
Trofazna 25A, sa CH8 osiguračem--- 4 kom
Monofazna sa faznom selekcijom 16A, sa CH8 osiguračem--- 2 kom
|  | kom. | 4
UKUPNO:
7. GROMOBRANASKA INSTALACIJA
1 | Isporuka i ugradnja štapne hvataljke sa uređajem za rano startovanje tipa LAP CX-070 (JUS N.B4.810) sa vremenom prednjačenja t = 30 s, na segmentnom teleskopskom stubu visine 3,5+1 m. Na stub montirati i opomensku tablicu "OPASNOST VISOKI NAPON".
|  | kom. | 1
2 | Isporuka i ugradnja metalnog teleskopskog stuba visine 3,5+1 m, f 50mm sa antikorozivnom zaštitom.
|  | kom. | 1
3 | Isporuka i ugradnja trake FeZn 24x5mm, u stubovima objekta pre betoniranja, za povezivanje temeljnog uzemljivača sa sabirnicom za izjednačenje potencijala. Od temeljnog uzemljivača do SGIP.Prosečne dužine 4 m.
|  | kom. | 5
4 | Isporuka i ugradnja trake FeZn 20x3mm, na fasadi na odgovarajućim držačima, za spusni vod, povezivanje KMS i prihvatnog sistema. Prosečne dužine 7 m.
|  | kom. | 2
5 | Isporuka i ugradnja trake FeZn 20x3mm, po krovnom pokrivaču na držačima, za prihvatni sistem, povezivanje štapne hvataljke i spusnih vodova.
|  | m | 40
6 | Isporuka i ugradnja kontrolno mernog spoja (KMS) na zid SRPS N.B4. 936/III do visine 1,7m od trotoara.
|  | kom. | 2
7 | Isporuka i ugradnja mehaničke zaštite na zid SRPS N.B4. 913 do visine 1,7m od trotoara.
|  | kom. | 2
8 | Isporuka i ugradnja sitnih elemenata, sve komplet sa povezivanjem:
Držač trake SRPS N.B4.922P
|  | kom. | 30
Obujmica za cev SRPS N.B4.915P f 50mm
|  | kom. | 2
Ukrsnih komada "traka-trak" SRPS N.B4.936/III
|  | kom. | 30
Stezaljki za horizontalni oluk SRPS N.B4.908P
|  | kom. | 2
9 | Isporuka i ugradnja brojača udara groma na spusnom vodu br. 2 ugrađuje se na visini 2,5m od trotoara.
|  | kom. | 1
UKUPNO:
8. INSTALACIJA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1 | Isporuka i ugradnja trake FeZn 20x3 mm, za galvansko povezivanje svih metalnih delova u mašinskoj prostoriji. Traku ugraditi na držačima na 30cm od poda po obodu prostorije. Sve komplet sa držačima.
|  | m | 35
2 | Isporuka i ugradnja Cu pletenice 16mm2 za prespajanje metalnih masa injihovo povezivanje sa trakom za izjednačenje potencijala. Sve komplet sa papučicama.
Pletenica dužine 0,25m
|  | kom. | 30
Pletenica dužine 0,5m
|  | kom. | 15
Pletenica dužine 1m
|  | kom. | 10
UKUPNO:
9. ZAVRŠNI RADOVI
1 | Dostavljanje atesta za ugrađenu opremu, merenje i funkcionalno ispitivanje elektroenergetske instalacija sa izdavanjem stručnog nalaza i puštanje u rad.
paušalno
2 | Dostavljanje atesta za ugrađenu opremu, merenje i funkcionalno ispitivanje gromobranske instalacija sa izdavanjem stručnog nalaza i puštanje u rad.
paušalno
UKUPNO:
REKAPITULACIJA:
za izvodjenje elektroenergetskih instalacija
00.PRIPREMNI RADOVI
0. PRIKLJUČNI DEO
1. NAPOJNI DEO
2. RAZVODNI ORMANI I TABLE
3. ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL
4. ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL-GALANTERIJA
5. SVETILJKE
6. ŠINSKI RAZVOD
7. GROMOBRANASKA INSTALACIJA
8. INSTALACIJA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
9. ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO:
PROJEKTENT:
S.Stanković, dipl.ing.el.